УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Ситэк»

_______________ Ахметов А.А.

27 марта 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению комплексного диагностического обследования и сертификации

средств противокоррозионной защиты ГРС

для обеспечения потребностей ООО «Ситэк»

- Основные технические параметры.

1.1. Код по ОКПД2: 71.20.4 «Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование»

1.2. Описание работ: Комплексное диагностическое обследование подземных коммуникаций ГРС с последующим получением сертификата соответствия ПКЗ требованиям ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», СТО Газпром 2-3.5-454-2010, СТО Газпром 9.2-002-2009 и СТО Газпром 9.0-001-2009.

1.3. Этапы работ:

- Комплексное диагностическое обследование подземных коммуникаций ГРС.

- Подготовка и сопровождение документов для получения сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии».

1.4. Технические параметры:

- общая протяженность подземных коммуникаций ГРС – 379 м;

- установка катодной защиты (УКЗ) -1 ед;

- изолирующие фланцевые соединения (ИФС) – 4 шт. (ИФС Dу = 500 мм, ИФС Dу = 600 мм, ИФС Dу = 400 мм – 2 шт.);

- контрольно-измерительные пункты (КИП) – 18 шт;

- переходы земля-воздух – 40 шт;

- устройство защиты от грозовых перенапряжений УЗГП-1 – 1 шт.

- Срок оказания услуг: Комплексное диагностическое обследование средств противокоррозионной защиты ГРС по месту нахождения Заказчика. Срок выполнения работ:

- начало выполнения работы по 1 и 2 Этапам - с даты подписания Договора,

- окончание выполнения работы по 1 Этапу- не позднее 30 дней с момента подписания настоящего Договора;

- окончание выполнения работы по 2 Этапу- не позднее 30 июня 2020 г.

Подготовка и сопровождение документов для получения сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», СТО Газпром 2-3.5-454-2010, СТО Газпром 9.2-002-2009 и СТО Газпром 9.0-001-2009 и до получения Заказчиком Сертификатов – до 30.06.2020 г.

Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2020 г.

- Начальная (максимальная) цена составляет:

Начальная максимальная цена договора составляет 1360000,00 (Один миллион триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС 20 % - 226666,67 рублей; без НДС - 1133333,33 рубля (Один миллион сто тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки).

Стоимость включает в себя все виды налогов, сборов и затрат, связанных с доставкой поверочного оборудования и материалов, а также всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ по предмету настоящего запроса предложений.

- Место оказания услуг: ГРС Лебединский ГОК г. Губкин-11, территория АО «Лебединский ГОК».

- Цель работ: Выполнить комплексное диагностическое обследование подземных коммуникаций ГРС с последующим получением сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», СТО Газпром 2-3.5-454-2010, СТО Газпром 9.2-002-2009 и СТО Газпром 9.0-001-2009.

- Содержание работ:

  - Задачами комплексного диагностического обследования являются:

- оценка защищенности объекта средствами противокоррозионной защиты (ПКЗ);

- оценка технического состояния средств ПКЗ (СКЗ, АЗ, ЗЗ, КИП, КДП, БСЗ, ВЭИ, устройства защиты от грозовых перенапряжений, средств телеконтроля и коррозионного мониторинга);

- оптимизация режимов работы средств ЭХЗ;

- выдача рекомендаций и корректирующих мероприятий эксплуатирующей организации;

- подготовка паспорта системы ПКЗ - в соответствии с НД.

Для решения указанных задач выполнить:

  - анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;

  - подготовку и согласование программы обследования;

  - уточнение прохождения подземных коммуникаций ГРС;

  - привязку мест расположения оборудования ЭХЗ и точек электрометрических измерений средствами спутниковой навигации.

  - Определение режимов работы и технического состояния средств ЭХЗ:

- измерение рабочих режимов установки катодной защиты (напряжение, ток, сопротивление анодной и катодной цепи);

- измерение максимальных режимов УКЗ, определение резерва по напряжению, току, мощности;

- запись осциллограммы выходного напряжения, определение остаточной пульсации СКЗ;

- измерение сопротивления растеканию анодного и защитного заземлений УКЗ;

- оценка	 уровня переменной составляющей по форме сигнала «сооружение-земля» на дренажном КИП;

- контроль состояния и работоспособности контрольно-измерительных и контрольно-диагностических пунктов;

- контроль состояния и работоспособности блоков совместной защиты (БСЗ);

- оценка состояния изолирующих фланцевых соединений, запись осциллограмм до и после ИФС.

  - Определение эффективности электрохимической защиты в т.ч.:

- измерение на КИП разности потенциалов «труба-земля» с омической составляющей (суммарный потенциал);

- измерение на КИП разности потенциалов «труба-земля» без омической составляющей (поляризационный потенциал);

- измерение защитных потенциалов «труба-земля» с шагом измерения не более 2 м;

- выполнение (при необходимости) оптимизации режимов СКЗ для обеспечения защищенности газопровода согласно ГОСТ Р 51164-98;

- оценка защищённости газопровода по протяженности и во времени.

  - Оценку влияния блуждающих и индуцированных токов в соответствии с ГОСТ 9.602-2016.

  - Оценку состояния изоляционного покрытия:

- обследование состояния защитного покрытия газопровода искателем повреждений изоляции с шагом не более 2м;

- документирование данных измерений с привязкой к местности выявленных дефектов средствами спутниковой навигации;

- интегральная оценка изоляционного покрытия.

  - Оценку коррозионной агрессивности грунтов:

- измерение удельного сопротивления грунта по всей протяженности подземных коммуникаций ГРС;

- оценка коррозионной агрессивности грунта.

  - Оценку (при необходимости) состояния изоляционного покрытия и коррозионного состояния подземных коммуникаций ГРС контрольным шурфованием.

  - Составление технического отчета о проведенном обследовании.

Технический отчет должен включать:

- результаты анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;

- результаты выполненных измерений, оформленных в соответствии с СТО Газпром 9.4-052-2016;

- выводы о состоянии противокоррозионной защиты;

- рекомендации и мероприятия по повышению надежности противокоррозионной защиты подземных коммуникаций ГРС;

- паспорт противокоррозионной защиты ГРС;

- материалы для сертификации системы противокоррозионной защиты;

- приложения (схемы, протоколы измерений, таблицы и графики результатов измерений, фотоматериалы).

  - Подготовка и сопровождение документов для получения сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» по доверенности Заказчика.

  - Передача сертификата соответствия Заказчику.

- Общие требования к Исполнителю при оказании услуг:

  - Исполнитель должен обладать необходимой разрешительной документацией для оказания данных видов услуг:

- Свидетельство об аттестации лаборатории НК в соответствии  требованиями системы Неразрушающего Контроля   согласно постановлению Госгортехнадзора РФ от 02.06.2000 N 29 "Об утверждении Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.07.2000 N 2324)   (Ростехнадзор)

- Свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории в исполнении пункта 39.1. правил по охране труда электроустановок а также в соответствии с требованиями руководителя Ростехнадзора от 13 апреля 2010 г. № 00-01-42/2008  перечень документов положение о регистрации электролабораторий ТКЕ (Ростехнадзор)

- Дополнительные сертификаты, учитываемые при проведении отбора Участников закупки:

- Сертификат соответствия услуг по диагностике в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с ГОСТ Р 51164-98.

- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 рус. согласно требованиям к системам менеджмента безопасности труда и охраны здоровья установлены международным стандартом OHSAS 18001:2007 и идентичным ему национальным стандартом ГОСТ Р 54934-2012 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) согласно рекомендациям эффективного управления качеством по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001

  - Срок разрешительной документации Исполнителя должен действовать до окончания действия договора.

  - Исполнитель должен располагать положением, персоналом, вспомогательным оборудованием, необходимым для реализации требований документов на методики, нормативной и методической документацией, а также помещениями и условиями, обеспечивающими проведение обследования.

  - Кадровый персонал Исполнителя, задействованный в выполнении работ, должен быть обучен, не иметь медицинских противопоказаний в соответствии с характером выполняемых работ и видом оборудования, на котором выполняются работы, прошедшие стажировку, проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, аттестован по всем необходимым видам неразрушающего контроля и должен иметь подтверждающие документы.

  - Техническая оснащённость, квалификация и документы об аттестации Исполнителя должны обеспечивать возможность выполнения полного объёма услуг по комплексному диагностическому обследованию в соответствии с требованиями Органа по сертификации.

  - На время производства работ диагностическая аппаратура Исполнителя должна быть поверена или откалибрована. Исполнитель должен представить на используемую диагностическую аппаратуру документы, подтверждающие прохождение поверки или калибровки.

  - Допускается в случае отсутствия собственного оборудования для выполнения указанных работ привлекать арендуемое оборудование, но не более 30 %.

  - Иметь собственный или арендованный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

  - Исполнитель несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам обследования.

  - Исполнитель должен иметь опыт работы по проведению сертификационных испытаний (обследований) противокоррозионной защиты подземных МГ (газопроводов-отводов), подземных коммуникаций ГРС не менее 5 лет.

  - Исполнитель должен иметь не менее 3-х положительных отзывов Заказчиков, имевших ранее договора с Исполнителем на проведение работ по комплексному диагностическому обследованию системы противокоррозионной защиты МГ (газопроводов – отводов), подземных коммуникаций ГРС с обязательной последующей сертификацией системы противокоррозионной защиты.

  - Исполнитель должен иметь положительную деловую репутацию - отсутствие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу Участника процедуры закупки в качестве ответчика, связанных с оказанием аналогичных услуг, в подтверждение чего Участник должен представлять точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние два года.

  - На стадии подачи заявки Участник должен представить Сметный расчет стоимости выполнения работ (Приложение № 1 к Техническому заданию).

- Требования к качеству выполняемых работ:

  - Исполнитель должен обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида работ.

  - При выполнении работ Исполнитель обязан обеспечивать выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда.

  - Ответственность за ненадлежащее выполнение работ, несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несет Исполнитель.

- Профессиональная безопасность и охрана труда при проведении работ

9.1. При проведении работ «Исполнитель» должен:

- -	соблюдать Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» Приказ № 520 от 06.11.2013;

- -	обеспечить прохождение всех видов инструктажей по охране труда и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- -	производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

- -	выполнять требования инструкций по охране труда и пожарной безопасности эксплуатирующей организации;

- -	при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой (в т.ч. каски);

- -	обеспечить проведение работ только в дневное время суток.

9.2. Немедленно прекратить работы:

- -	при сигнале, извещающем об аварии;

- -	при повышении концентрации газа более 20% от нижней концентрации предела взрываемости;

- -	при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- -	при указании представителя эксплуатирующей организации;

- -	в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

- Гарантии качества.

- Исполнитель гарантирует, что комплексное диагностическое обследование будет выполнено в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и будет соответствовать требованиям Органа по сертификации и техническому заданию Заказчика.

- Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем Технической документации.

- При обнаружении недостатков в Технической документации Исполнитель самостоятельно, либо по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

- Нормативно-техническое обеспечение работ

- ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии».

- ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».

- ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения».

- ГОСТ Р 54795-2011 Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала. Основные требования.

- ГОСТ Р 55809-2013 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерений основных параметров

- ГОСТ 9012-59 «Металлы. Методы измерения твердости по Бринеллю».

- СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».

- СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- СНиП 2.05.06-85* Актуализированная редакция, СП 36.133302012 «Магистральные трубопроводы».

- СТО Газпром 9.4-052-2016 «Организация коррозионных обследований объектов ПАО «Газпром».

- СТО Газпром 2-3.5-252-2008 «Методика продления срока безопасной эксплуатации магистральных газопроводов».

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов».

- СТО Газпром 2-2.4-715-2013 «Методика оценки работоспособности кольцевых сварных соединений магистральных газопроводов».

- СТО Газпром 9.4-052-2016 «Организация коррозионных обследований объектов ПАО «Газпром». Основные требования».

- РД 51-1-98 «Методика оперативной компьютерной диагностики локальных участков газопроводов с использованием магнитной памяти металла» М.1998.

- Федеральный закон № 412-ФЗ от 28.12.2013 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом регулировании».

- Правила охраны магистральных трубопроводов.

- Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов от 06.11.2013 Приказ № 520.

- Методические указания по проведению бесконтактного магнитометрического обследования газо-нефтепроводов с использованием приборов типа ИКН.

- ГОСТ Р 54934-2012 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 02.06.2000 N 29 "Об утверждении Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.07.2000 N 2324)

Приложение № 1

Сметный расчет

«Комплексное диагностическое обследование средств противокоррозионной защиты ГРС «Лебединский ГОК» с последующей Сертификацией системы противокоррозионной защиты»

№ п/п Обоснование стоимости Наименование работ с указанием этапа работ Единица измерения Кол-во Цена (руб) Сумма (руб) Этап 1 Комплексное диагностическое обследование средств противокоррозионной защиты ГРС 1 … 2 …. …. …. Этап 2 Подготовка и сопровождение документов для получения сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р Всего НДС (20%) Итого

Заказчик: Подрядчик: ООО «Ситэк» Генеральный директор ________________________ А.А. Ахметов _________________________ м.п. м.п.

# Text boxes

О Б Р А З Е Ц